项目名称：河北三元制冷空调节能改造合同能源管理项目

招　标　文　件

招标人：      河北三元食品有限公司

二○一九年七月

目录

第一卷	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

1. 招标条件	- 2 -

2. 项目概况与招标范围	- 2 -

3. 投标人资格要求	- 2 -

4. 招标文件的获取	- 3 -

5. 投标文件的递交	- 3 -

6．联系方式	- 3 -

第二章 投标人须知	- 4 -

1.  投标人须知表	- 4 -

2.  招标文件	- 8 -

2.1  招标文件的组成	- 8 -

3.  投标文件	- 8 -

3.1  投标文件的组成	- 8 -

3.2 投标有效期	- 8 -

3.3  资格审查资料	- 8 -

3.4 投标文件的编制	- 8 -

4.  投标	- 9 -

4.1  投标文件的密封和标记	- 9 -

4.2  投标文件的递交	- 9 -

4.3  投标文件的修改与撤回	- 9 -

5.  开标	- 10 -

5.1  开标时间和地点	- 10 -

5.2  开标程序	- 10 -

5.3 开标异议	- 10 -

6.  评标	- 10 -

6.1  评标委员会	- 10 -

6.2  评标原则	- 10 -

6.3  评标	- 10 -

7.  合同授予	- 11 -

7.1  中标通知	- 11 -

7.2  履约担保	- 11 -

7.3  签订合同	- 11 -

8.  纪律和监督	- 11 -

8.1  对招标人的纪律要求	- 11 -

8.2  对投标人的纪律要求	- 11 -

8.3  对评标委员会成员的纪律要求	- 12 -

第三章 评标办法	- 13 -

1.  评标办法前附表	- 13 -

2.  评标方法	- 19 -

3.  评审标准	- 19 -

3.1  初步评审标准	- 19 -

3.2  分值构成与评分标准	- 19 -

4.  评标程序	- 19 -

4.1  初步评审	- 19 -

4.2  详细评审	- 19 -

4.3  投标文件的澄清和补正	- 20 -

第二卷	- 21 -

第四章　技术标准和要求	- 22 -

1.  系统总体要求	- 22 -

2.  系统设计原则	- 23 -

3.  软件功能要求	- 24 -

3.1  组态功能	- 24 -

3.2  监视功能	- 24 -

3.3  控制模式	- 24 -

3.4  空调深度节能控制	- 25 -

4.  计划表管理	- 25 -

5.  统计管理与数据处理	- 25 -

6.  数据记录与回溯	- 26 -

7.  智能诊断与报警功能	- 26 -

8.  设备维护预测	- 26 -

9.  智能运维工单管理	- 27 -

10.  系统集成扩展	- 27 -

11.  用户验证与管理功能	- 27 -

12.  备份和恢复	- 27 -

13.  节能率	- 28 -

14.  空调深度节能控制策略技术要求	- 28 -

15.  空调深度节能控制系统智能运维管控要求	- 28 -

16.  空调系统主要设备一览表	- 29 -

第三卷	- 30 -

第五章　投标文件格式	- 31 -

一、投标函及商务部分	- 31 -

（一）投标函	- 32 -

（二）法定代表人身份证明及授权委托书	- 32 -

（三）投标人基本情况表	- 32 -

（四）项目负责人简历表	- 32 -

（五）近年财务状况表	- 32 -

（六）近年完成的类似项目情况表	- 32 -

（七）信誉资质要求	- 32 -

（八）其他资料	- 32 -

二、技术部分	- 40 -

# 第一卷

# 第一章  招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目河北三元制冷空调节能改造合同能源管理项目已经批准实施，项目业主为河北三元食品有限公司，建设资金来自 合同能源管理公司投资 ，招标人为河北三元食品有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1  建设地点:   河北三元工业园   ；

2.2  本项目的建设期为 90天 ；节能效益分享期为 6年 。

2.3  项目慨况：本次项目针对三元奶粉生产厂区的中央空调系统进行节能改造，制冷机房位于一层，厂区专门设置有能源站区域，厂区夏季制冷，全年都有冰水需求；末端采用组合式空调机组，生产车间内要求恒温恒湿，并保证 18pa 的正压。

2.4  招标范围:河北三元工业园中央空调系统需要改造的内容如下：冷机群控优化、冷冻水泵及冷却水泵变频改造及优化控制、冷却塔变频改造及优化控制、工艺水冷却系统变频优化控制、末端组合式空调机组集中优化控制。将本项目的中央空调监控系统改造成中央空调优化控制系统，使空调系统达到智能优化运行、节约运营成本的目的，乙方通过与甲方分享节能收益，回收投资成本和取得投资收益。

## 3. 投标人资格要求

3.1  中央空调优化控制系统涉及电气专业、暖通专业、智能化专业、软件开发、系统工程、成套设备等专业。设备制造商应具备自主软件开发能力证明文件、监控平台自主开发能力及证明文件等，包括不限于以下文件，为了保障系统后期的扩展能力，以下证明文件应是同一承包商提供。

安全生产许可证

质量管理体系认证

环境管理体系认证

软件企业认证证书

CMMI软件能力成熟度等级认证证书

中央空调系统节能控制软件著作权。

3.2  承包商2016年1月1日以来，在中华人民共和国境内具有至少一项中央空调领域合同能源管理项目的业绩（管理及控制单体项目制冷量7000RT以上），并提供合同证明材料。

3.3  承包商还需提供相应在中央空调领域的业绩并能够提供相应的第三方检验的系统运行报告，证明承包商能够有效的进行中央空调系统有效的能源能效管理、节能效果、控制能力；注：第三方检测机构须具有CMA、 CAL、CNAS资质。

3.4  本次招标要求投标人拟派的项目负责人具有注册建造师机电工程专业二级及以上资格，并取得安全生产考核合格证。

3.5  本次招标不接受联合体投标。

3.6  本项目采用资格后审。

## 4. 招标文件的获取

4.1  本工程招标不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2019年 7 月5  日起，在北京三元食品有限公司网站下载招标文件、图纸、答疑、补遗等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。

4.2  自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关修改内容。

## 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年 7  月 18  日10时00分， 地点为    河北三元食品有限公司。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6．联系方式

招标人：河北三元食品有限公司

地　址：河北省石家庄市新乐市三元路6号

联系人： 凌博

联系电话： 0311--82159096

2019年6月14日

# 第二章 投标人须知

## 1.  投标人须知表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：河北三元食品有限公司 地 址：河北省石家庄市新乐市三元路6号 联系人： 凌博 联系电话： 0311--83159196 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 河北三元制冷空调节能改造合同能源管理项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 河北三元工业园 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 节能服务公司投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 河北三元工业园中央空调系统需要改造的内容如下：冷机群控优化、冷冻水泵及冷却水泵变频改造及优化控制、冷却塔变频改造及优化控制、工艺水冷却系统变频优化控制、末端组合式空调机组集中优化控制。将本项目的中央空调监控系统改造成中央空调优化控制系统，使空调系统达到智能优化运行、节约运营成本的目的，乙方通过与甲方分享节能收益，回收投资成本和取得投资收益。 |
| 1.3.2 | 建设期及节能效益分享期 | 本项目的建设期为 90天 ；节能效益分享期为 6年 。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 技术、质量要求按设计图纸及国家相关规定执行，项目质量需同时达到国家规定合格标准及行业规定合格标准以上。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： - 资质条件 详见招标公告中投标资格要求。 - 营业执照 具备有效的营业执照。 （须提供有效的营业执照副本复印件并加盖单位公章，原件带至开标现场备查）。 3.财务要求 需提供至少一年财务报表且投标人2018年度，税后净利润大于或等于1000万。 （须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖单位公章，原件带至开标现场备查）。 4.业绩要求 详见招标公告3.2节。 （提供合同复印件并加盖投标人单位公章，原件带至开标现场备查。） 5.信誉要求 (1)2016年至今没有出现违法违规或失信行为; (2)2016年至今没有拖欠劳务费的行为; (3)2016年至今没有无故弃标的不良记录; (4)受到行政处罚的不在其处罚期内。 （信誉要求由各投标人自行承诺，若经招标人查实投标人有违反招标文件规定的情况，则招标人有权取消其投标资格或中标资格。） 6.项目经理资格要求 项目负责人具有注册建造师机电工程专业二级及以上资格，并取得安全生产考核合格证，必须为投标人本单位员工。 （提供注册建造师机电工程专业二级及以上资格证书及本单位为其缴纳的社会保险缴纳证明的复印件并加盖投标人单位公章，原件带至开标现场备查。） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.4.4 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.4.5 | 分包 | 不允许 |
| 1.5.1 | 投标截止时间 及有限期 | 投标截止时间：2019年 7月 18 日10时00分（北京时间）； 投标有效期：投标截止时间起15日（日历日） |
| 1.5.2 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 口允许 |
| 1.5.3 | 投标文件的 份数 | 商务部分（含资格审查资料）：正本一份，副本一份 技术部分：正本一份，副本一份 |
| 1.5.4 | 装订要求 | 1、本工程将商务部分、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）商务部分（含资格审查资料）的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录后正文开始逐步标注页码。 （2）技术部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录后正文开始逐步标注页码。 |
| 1.5.5 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用“商务部分”袋、“技术部分”袋。 2、商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位章。 3、技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位章。 4、如果“投标文件”未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 |
| 1.5.7 | 递交投标文件地点 | 河北三元食品有限公司 |
| 1.5.8 | 是否退还投标文件 | ■否 口是 |
| 1.6.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河北三元食品有限公司 |
| 1.6.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人身份证明资料，以确认其身份合法有效； 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 1.6.3 | 开标异议 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 1.7.1 | 中标候选人 公示媒介 | 开标结束后将在网上公示开标结果，公示时间3个工作日。 |
| 1.7.2 | 履约担保 | 本工程不设置履约担保。 |

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件的组成：本项目投标文件由商务部分（含资格审查资料）、技术部分组成。

### 3.2 投标有效期

3.2.1 投标人必须书面承诺在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.3  资格审查资料

具体内容详见投标人须知前附表1.4.1。

### 3.4 投标文件的编制

3.4.1  投标文件应当对招标文件有关建设期及节能效益分享期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.2  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.4.3  投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.4.4  投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政、刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.2  履约担保

本项目不设履约担保金。

### 7.3  签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

## 8.  纪律和监督

### 8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （2）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （3）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （4）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 第三章 评标办法

## 1.  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1、投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2、按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3、投标文件的编制符合第二章3.4款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人必须为投标人本单位人员（提供本单位为其缴纳社会保险缴纳证明复印件） |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合招标公告规定 |
|  |  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 建设期及节能效益分享期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.5.1项规定 |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标文件中绝不附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第四章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 |  |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1.1 | 分值构成 (总分1OO分) |  |  |  | 1、技术部分：60% 2、商务部分：40% |
| 条款号 | 评价项目 | 满分 |  | 评分细则 |  |
| A:商务部分（100分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 体系认证 | 10 |  | 投标人具有ISO9000系列质量管理体系认证通过且处于有效期内，得5分；具有环境管理体系认证且处于有效期内，得2.5分；具有职业健康安全管理体系认证通过且处于有效期内，得2.5分；其它不得分（提供体系认证复印件或扫描件，原件备查）。 |  |
| 2 | 企业证书 | 15 |  | 投标人具有高新技术企业证书的得5分；具有软件企业认定证书的得5分；具有中央空调系统节能控制软件著作权的得5分；其它不得分（提供企业证书复印件或扫描件，原件备查）。 |  |
| 3 | 类似业绩 | 45 |  | 1）业绩1：投标人自2016年1月1日以来，在中华人民共和国境内（不接受港澳台地区或境外业绩）具有至少一项（一个合同为一项）通风空调系统（项目制冷8000RT以上）节能控制项目业绩，得15分； 2）业绩2：投标人自2016年1月1日以来，在中华人民共和国境内具有至少五项（一个合同为一项）中央空调节能改造项目，得15分； 2）业绩3：投标人自2016年1月1日以来，在中华人民共和国境内具有至少一项（一个合同为一项）节能合同能源管理项目业绩（合同预计总金额在1000万元人民币以上，且与业绩1不重复），得15分； 此项满分45分 （提供合同复印件，原件备查，业绩认定日期以合同签订时间为准）。 |  |
| 4 | 经营情况 | 20 |  | 投标人2018年度，税后净利润大于或等于1000万的得20分；税后净利润小于1000万而大于或等于500万的得10分，税后净利润小于500万且为正的得5分，净利润为负的得 0 分（提供会计事务所出具的2018年度年财务审计报告复印件或扫描件，原件备查）。 |  |
| 5 | 注册资金 | 10 |  | 注册资金（指实收资本）大于或等于3000万元的，得10分；注册资金大于或等于2000万元而小于3000万元的，得5分；其它得0分（提供营业执照发证机关出具的证明资料复印件，原件备查）。 |  |
| B:技术评分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 总体响应情况 | 5 |  | 对项目理解与整体响应程度：对项目需求理解程度，总体框架要求、硬件及接口要求、软件功能要求与招标文件的各项技术要求响应程度。 投标人横向对比，全满足：5分；大部分满足（不满足项<=3项）：4分；一般满足（不满足项<=6项）：3分，其它： 0 分； |  |
| 2 | 总体技术方案 | 5 |  | 总体技术方案完整性、节能控制算法的先进性、软件后台可配置性、软件平台支持未来智慧运维管理业务需求的扩展性。投标人横向对比，最优：5分；次优：3分；一般：2分，差： 0 分； |  |
| 3 | 节能策略引擎工具 | 15 |  | 1）能够基于实际历史数据进行设备系统性能建模，能够进行不同工况、不同控制策略条件下空调系统的能耗模拟计算，能够对比分析优化控制策略与常规控制策略的全年8760小时系统能耗，并预测优化控制所产生的系统全年节能量。投标人横向对比，最优：7分；次优：4分；一般：2分，差： 0 分； 2）在给定末端负荷的情况下，动态寻找满足该负荷下使整个空调系统运行能耗最低的系统最优控制参数。现场演示该策略引擎的设备建模、节能量预测及控制参数动态寻优过程功能。投标人横向对比，最优：8分；次优：5分；一般：2分，差： 0 分； |  |
| 4 | 运维工单管理 | 10 |  | 结合运维实时监控及运维任务电子化处置流程，提供系统检测故障、日常巡检、紧急报修以及故障恢复等运维业务的工单模板定制、工单信息生成、工单派发处置、工单接收与反馈、工单完成情况记录等运维流程的闭环管理。系统配套的移动终端APP应至少包括报警通知推送、工单触发、处理跟踪与反馈等全过程；投标人横向对比，最优：5分；次优：3分；一般：2分，差： 0 分； |  |
| 5 | 软件平台扩展能力 | 10 |  | 软件平台架构、后台配置、管理功能等无须或仅须少量开发就可完全支持后期的应用扩展，一个平台实现电梯、给排水、视频监控、供配电等多种机电系统集成监控、报警及通风空调系统节能优化控制等功能。投标人横向对比，最优：5分；次优：3分；一般：2分，差： 0 分； |  |
| 6 | 软件开发能力 | 10 |  | 投标人具备CMMI软件能力成熟度3级或以上级别证书的，得10分；具备CMMI软件能力成熟度2级别证书的，得3分；其余不得分。此项满分10分（原件备查，不提供不得分） |  |
| 7 | 研发技术实力 | 10 |  | 投标人自2016年1月1日以来，参编国家或行业团体相关标准的，得10分；参编省市级标准的，得5分；其余不得分。此项满分10分（提供标准参编或发布证明，不提供不得分） |  |
| 8 | 项目实施能力 | 10 |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，得5分，无得0分；投标人具有安全生产许可证的，得5分，无得0分。此项满分10分（原件备查，不提供不得分） |  |
| 9 | 节能技术能力 | 15 |  | 投标人自2016年1月1日以来所完成的通风空调节能控制项目业绩中，经国家发改委认证的第三方节能量认证机构出具的检测报告，节能率大于或等于40%的，得10分；节能率大于或等于30%而小于40%的，得5分；节能率大于或等于20%而小于30%的，得2分，其它得0分。此项满分10分（需提供合同复印件、第三方检测机构的国家发改委认证证明文件及检测报告复印件，原件备查） |  |
| 10 | 节能控制柜 | 10 |  | 投标人采用的控制柜具有权威检测机构出具的型式试验报告。 投标人横向对比，全满足：10分；次优：7分；一般：5分，差： 0 分； |  |
| 条款号 | 评价项目 | 满分 |  | 评分细则 |  |
| 3.1.1 |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=0.6*A+0.4*B |  |

## 2.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章“评标办法前附表”规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相同的，由投标人现场抽签确定。

## 3.  评审标准

### 3.1  初步评审标准

3.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

3.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 3.2  分值构成与评分标准

3.2.1  分值构成：见评标办法前附表；

## 4.  评标程序

### 4.1  初步评审

4.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章“评标办法前附表”规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）本招标文件约定的其他情形。

### 4.2  详细评审

4.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.1（B）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B*0.6；

（2）按本章第 2.2.1（A）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A*0.4；

4.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3  投标人得分=0.4*A+0.6*B

### 4.3  投标文件的澄清和补正

4.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 第二卷

# 第四章　技术标准和要求

## 1.  系统总体要求

（1）空调深度节能控制系统应以整个空调系统能效最高为目标（冷水机组+冷冻泵+冷却泵+冷却塔+空调箱机组），综合协调优化各设备之间的耦合关系与相互影响，在保障室内末端负荷前提下，根据实时工况，实时、主动的、动态寻找空调系统当前时刻运行的最佳能效控制参数，实现系统全局优化控制、系统能效最高。

（2）空调深度节能控制系统具有完善的自动控制与系统自我保护、系统故障诊断、系统运维诊断等功能。系统基于内置的空调系统保护、诊断与报警规则，实时检测空调系统运行异常情况，自动保护或生成报警并评估其对系统安全、性能或能耗的影响，并记录故障和报警信息以备查询。

（3）空调深度节能控制系统应具有先进的控制策略模拟引擎工具，能够基于实际历史数据进行负荷预测、设备及系统性能建模、迭代寻优求解等，能够进行不同负荷、不同工况、不同控制策略条件下空调系统的能耗能效模拟计算，能够对比分析优化控制策略与常规控制策略的系统能耗，并预测优化控制所产生的系统全年节能量。须提交基于该模拟分析工具针对标准站的全年仿真及节能量计算报告。投标方需现场演示该工具基于实际运行数据对设备及系统性能进行建模与预测、系统逐时能耗预测、常规控制与优化控制的全年能耗对比功能。

（4）空调深度节能控制系统具有先进的控制策略模拟引擎工具，能够基于实际历史数据，在保障末端需求的前提下，以整体系统能耗最低为控制目标，迭代寻优计算系统最佳控制参数，使整个空调系统运行能耗最低。系统能够仿真空调系统控制参数的动态优化过程，即在随机给定的空调末端冷负荷情况下，动态寻找满足该冷负荷下使整个空调系统运行能耗最低的系统最优控制参数，并给出该负荷下各控制参数对系统能耗的影响曲线。投标方做好现场演示该工具仿真空调系统动态优化。

（5）空调深度节能控制系统应具备历史数据回溯诊断功能，能够重现整个空调系统历史指令控制、运行工况参数及能效监测数据变化情况，通过对空调系统的历史数据回溯，诊断系统问题与故障，为进一步的系统能效管理及优化控制提供支撑。

（6）空调深度节能控制系统的架构与后台配置，应无须或仅须少量开发就可完全支持后期应用扩展，满足在该系统中同时集成接入电梯、照明、给排水、变配电、能源管理等子系统。

（7）空调深度节能控制系统提供的软件（含各智能控制单元内嵌的软件）应具有功能化的组态功能，无需进行现场二次软件编程或开发，即可实现相关设备关联控制方案的调整或变更，具备较高的灵活性。

（8）空调深度节能控制系统（或箱）应是集节能控制、能源计量、电力监测等一体化的成套智能电气控制设备。集中的现场节能控制柜应能提供分立的人机界面，宜采用不小于10英寸的触摸屏实现，以方便现场监控。另外，操作人员可在风水联控控制柜上进行手动操作，根据自己的经验控制设备的运行。

（9）为抑制变频器可能产生的谐波及噪声干扰，在装有变频器的柜体内应设计有相应的抑制设施，以抑制谐波电流，提高功率因数。

（10）空调深度节能控制系统中所采用的断路器、接触器、电流互感器、指示灯等低压电器元件均应采用知名品牌产品，控制器、变频器应采用国际知名品牌产品。

（11）节能率测试按照《中央空调水系统节能控制装置技术规范》（GB/T 26759-2011）附录A进行测试，空调深度节能控制系统在本工程中达到的节能率不低于22%。

## 2.  系统设计原则

（1）先进性和成熟性：项目既要采用先进的管理理念、计算机技术和方法，又要注意软件系统、硬件设备、开发工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年内占主导地位，并能顺利地过渡到下一代技术。

（2）可靠性与稳定性：智慧环控空调深度节能控制系统应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

（3）前瞻性与可扩展性：设备应采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，项目的实施，要充分考虑系统今后的延伸。

（4）开放性和标准性：系统必须充分考虑其开放性和标准性，满足统一平台、分步实施的原则。

## 3.  软件功能要求

### 3.1  组态功能

本控制系统软件应能根据中央空调系统设备（冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀门、组合式空调机组、回排风机、水阀等）的配置，以组态方式灵活添加或修改受控设备对象，并设置其属性，确保控制系统的通用性和可扩展性。

### 3.2  监视功能

3.2.1  监视水系统冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、变频器、水处理设备、电动阀门、流量开关、电磁流量计的运行状态和各个系统参数（如流量、温度、压差等）；

3.2.2  监视大系统组合式空调机组、回排风机、小新风机、变频器、小新风阀、全新风阀、转换风阀、动态平衡电动调节阀等设备的运行状态和各个系统参数（如站厅站台温湿度、CO2浓度、污染物浓度等）；

3.2.3  监视室外环境温湿度参数；

3.2.4  向综合监控系统上传各个设备的运行状态，包括运行/停止/故障状态、运行时间、运行能耗、故障信息、各控制柜的输入电压、输入电流、运行频率、输出电压、输出电流等。

### 3.3  控制模式

3.3.1  智慧环控空调深度节能控制系统应提供“远程控制”和“就地控制”两种控制模式。

3.3.2  远程控制，在远程控制模式下，至少应提供远程自动控制、远程手动控制、第三方控制等控制功能：

3.3.3  远程自动控制。智慧环控空调深度节能控制系统应提供运用现代控制技术构建的控制模型，对空调水系统进行自动控制，实现对冷冻站系统的“一键启停”功能,并实现无人值守。远程自动控制应同时包括：时序控制、关联控制、设备优选控制、动态水力平衡控制、控制设定点优化设定等。

3.3.4  工作站手动控制。由操作人员按照自己的运行经验或管理要求在智慧环控空调深度节能控制系统工作站上对空调冷源系统进行控制，包括启停控制和运行控制（运行参数调节），以实现特殊需求或管理。

3.3.5  第三方控制。智慧环控空调深度节能控制系统应提供符合国际标准通信协议的以太网接口，以便实现与通风空调集中控制系统之间的通信。在通风空调集中控制系统工作站（人机界面）能对空调冷源系统实现一键启停操作。

3.3.6  就地控制，就地控制模式应提供以下两种控制功能：

（1）分布式控制。当智慧环控空调深度节能控制系统的通信发生故障时，智慧环控空调深度节能控制系统自动转入“分布式控制”运行模式。由PLC控制盘（箱）上触摸屏自动控制设备运行。

（2）手动控制。操作人员可在动力配电箱上进行操作，根据自己的经验控制设备的运行。

### 3.4  空调深度节能控制

空调深度节能控制需根据基于实际历史数据的负荷预测、高精度的设备及系统性能模型、迭代寻优算法等完成水系统及风系统同时迭代与优化，从而有效的协调优化车站空调系统中水系统、大系统的耦合关系与相互影响，在保障末端室内环境需求与系统负荷前提下，实时、主动的、动态寻优当前时刻空调系统运行的最佳能效控制参数，实现系统全局优化控制。

## 4.  计划表管理

（1）定时启停表：制订定时启停计划，达到计划时间则自动启动或停止控制策略中指定的设备。

（2）目标值计划表：在不同时间段配置不同的目标值，可根据空调的负荷变化特征，对全年不同季节、每天不同时段的服务质量（及舒适级别）进行设定，在夏季高峰时段设置高级别，低峰时段设置低级别，过渡季节及冬季需在保证室内环境温度及CO2浓度的前提下，最大程度的节能运行，以实现全年的节能运行模式。

（3）设备在节假日保持最低能耗等级运行。

（4）执行设备的最优启停操作，以便在满足舒适性要求的同时降低能耗。

（5）设置标准计划表的例外情况。

## 5.  统计管理与数据处理

（1）操作记录查询：可按操作员、操作内容、时间来对记录进行检索；

（2）故障记录查询：可按时间、设备来检索故障记录，同时软件会分设备统计出相应的故障次数。

（3）用电量和电费统计：可按时段、天、月、年统计出每个设备（系统）的用电量和电费；能以多种形式（表格、柱状图、曲线图等）显示统计结果，并能提供不同受控设备在指定时段内、同一受控设备在不同时段内的能耗比对图表，生成直观的能耗比对图形或报表。

## 6.  数据记录与回溯

（1）数据记录实时存储系统中数据点的值以及各个值被记录的时间，存贮时间不得少于 1 年。系统对所记录的数据可灵活采用图形或表格来表示，并提供数据下载与查询。数据记录的参数包括所有设备的运行参数，如温度、流量、压力、频率、负载率、冷量、效率、启停状态等。

（2）历史回溯使用户能够重现整个空调系统历史指令控制、运行工况参数及能效监测数据等变化情况，通过对空调系统的历史运行情况回溯，便于诊断系统问题与故障，并为系统能效管理与优化控制提供数据支撑；

## 7.  智能诊断与报警功能

（1）空调深度节能控制系统应具有完善的自动控制与系统保护、系统故障诊断、系统运维诊断等。系统基于内置的空调系统保护、诊断与报警规则，实时检测空调系统运行异常情况，自动保护或生成报警并评估其对系统安全、性能或能耗的影响，并记录故障和报警信息以备查询。

（2）报警方式为声、光报警及软件画面显示报警提示等。所有报警直至引发报警的条件消失（如运行参数恢复正常）或经操作人员检视并处理后，方可消除报警。

（3）报警可通过电子邮件或短信将事件发送至特定的人员，还可设置事件的发送规则，使得报警事件发生时对特定条件进行响应。

## 8.  设备维护预测

系统应能根据中央空调系统设备运行的历史数据，对设备维护进行预测，并在显示器上对冷源主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、组合式空调机组、回排风机等设备给出维护预测提示；用户对设备进行维护后，可在设备维修记录表上对维护情况进行记录，以备今后追溯或查询及维护管理。

## 9.  智能运维工单管理

（1）根据运维管理要求和运维计划等信息，结合运维实时监控及运维任务电子化处置流程，提供系统检测故障、日常巡检故障、紧急报修故障以及故障恢复等运维业务的工单模板定制、工单信息生成、工单派发处置、工单接收与反馈、工单完成情况记录等运维流程的闭环管理。

（2）根据专业知识库，制定巡检保养计划和任务，通过任务闭环完成周期性的资产预防性保养和巡检，延长资产平稳运行期，降低运营成本；

（3）支持多模式派单：指定负责人、自动派单等模式。

## 10.  系统集成扩展

空调深度节能控制系统的架构与后台配置，应无须或仅须少量开发就可完全支持后期应用扩展，满足在该系统中同时集成接入电梯、照明、给排水、变配电、能源管理等子系统；投标方需现场演示该系统综合集成后台配置的扩展能力。

## 11.  用户验证与管理功能

（1）节能控制装置应具有“用户验证”和“用户管理”功能，以实现对用户操作人员的管理，防止无关人员的随意操作，确保中央空调系统运行管理的安全性。“用户验证”用于对操作人员的身份进行验证，只有在其用户名、密码验证通过后方可对系统设备进行操作。

（2）“用户管理”用于对用户操作人员进行管理，如添加用户、修改用户和删除用户等。

## 12.  备份和恢复

系统具备自动对系统数据库进行归档或备份功能，当发生系统崩溃时，可以将系统迅速恢复。

## 13.  节能率

（1）投标人必须根据自身成熟产品的运行数据，承诺系统可在本工程水系统变流量与风系统变风量同时运行情况下，水系统和风系统的年综合节能率大于22% 。

（2）节能率测试参照国标《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GB/T 26759-2011要求进行。

## 14.  空调深度节能控制策略技术要求

（1）空调深度节能控制系统应具有先进的控制策略模拟引擎工具，能够基于实际历史数据进行负荷预测、设备及系统性能建模、迭代寻优求解等，能够进行不同负荷、不同工况、不同控制策略条件下空调系统的能耗能效模拟计算，能够对比分析优化控制策略与常规控制策略的系统能耗，并预测优化控制所产生的系统全年节能量。须提交基于该模拟分析工具针对标准站的全年仿真及节能量计算报告。投标方做好现场演示该工具基于实际运行数据对系统设备性能进行建模与预测、系统逐时能耗预测、常规控制与优化控制的全年能耗对比功能的准备。

（2）空调深度节能控制系统具有先进的控制策略模拟引擎工具，能够基于实际历史数据，在保障末端需求的前提下，以整体系统能耗最低为控制目标，迭代寻优计算系统最佳控制参数，使整个空调系统运行能耗最低。系统能够仿真空调系统控制参数的动态优化过程，即在随机给定的空调末端冷负荷情况下，动态寻找满足该冷负荷下使整个空调系统运行能耗最低的系统最优控制参数，并给出该负荷下各控制参数对系统能耗的影响曲线。投标方做好现场演示该工具仿真空调系统控制参数的动态优化过程的准备。

## 15.  空调深度节能控制系统智能运维管控要求

（1）空调深度节能控制系统应具备历史数据回溯诊断功能，能够系统图可视化重演整个空调系统历史指令控制、运行工况参数及能效监测数据变化情况，通过对空调系统的历史数据回溯，诊断系统问题与故障，为进一步的系统能效管理及优化控制提供平台支撑。投标方做好现场演示该功能的准备。

（2）不同位置的设备异常（故障）信息，在系统报警模块以列表形式展出，并可以做工单处理。

## 16.  空调系统主要设备一览表

| 冷水机组 | 设备数量 | 设备类型 | 制冷量 | 额定功率 (kW) | 流量（L/S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （W） |  |  |  |
|  | 7 | 螺杆冰水机组 | 1100 | 250 | - |  |
| 冷冻水泵 | 设备编号 | 设备数量 | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 额定功率（kw） | 变频/定频 |
|  | 1〜5# | 5 | 38.3 | 225 | 37 | 定频 |
| 冷却水泵 | 设备编号 | 设备数量 | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 额定功率（kw） | 变频/定频 |
|  | 1〜8# | 8 | 28 | 280 | 37 | 定频 |
| 工艺塔 冷却塔 | 1〜3# | 3 | 50 | 300 | 75 | 定频 |
| 冷冰水泵 | 设备编号 | 设备数量 | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 额定功率（kw） | 变频/定频 |
|  | 冰水内循环 | 8 | 20.7 | 208 | 18.5 | 4台变频 |
|  | 冰水外循环 | 8 | 50 | 200 | 45 | 定频 |
| 冷却塔 | 设备编号 | 设备数量 | 风机数量 | 单个风机额 定功率 (kW) | 流量（m3/h） | 双速/变频 /定频 |
|  | 1〜7# | 7 | 7 | 30 | - | 定频 |
|  | 工艺冷却塔 | 2 | 2 | 11月22日 | - | 定频 |

# 第三卷

# 第五章　投标文件格式

## 一、投标函及商务部分

河北三元制冷空调节能改造合同能源管理项目招标

投  标  文  件

投标函及商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目录

### （一）投标函

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （三）投标人基本情况表

### （四）项目负责人简历表

### （五）近年财务状况表

### （六）近年完成的类似项目情况表

### （七）信誉资质要求

### （八）其他资料

（1） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以招标人节能效益分享比例      %，我方节能效益分享比例      %承接本项目。建设期为         ，节能效益分享期为 	，质量要求达到  	    。

2．如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。

4．	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（3）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

（4） 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5） 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（6） 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（7）信誉资质要求

- 其他资料

## 二、技术部分

河北三元制冷空调节能改造合同能源管理项目招标

投  标  文  件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

根据招标文件第三章评标办法前附表“技术部分”评分细则编制技术方案并提供相关证明材料，格式自拟。